Приложение № 8

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ 2011 ГОД. С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ПОЗИЦИЯ I. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЦДГ „РАДОСТ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ И ЦДГ „ВЪЛШЕБСТВО” - С. ДРАГИЖЕВО.

ПОЗИЦИЯ II. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА КУХНЕНСКИ  ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА ЦДГ „РАДОСТ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ, ЦДГ „СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА” - С. ДЖУЛЮНИЦА; ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАЗОВА И КУХНЕНСКА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ.”

Техническо задание

за проектиране

ОТНОСНО:  Проектиране на нова вентилационна инсталация на топла кухня на ЦДГ  “Сладкопойна чучулига” с. Джулюница, Община Лясковец.

1. Съществуващо положение.

ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с. Джулюница. Масивна триетажна постройка с приземен етаж, строена през 1968 год. В топлата кухня, намираща се в приземния етаж  са монтирани електрически кухненски уреди и такива на течно гориво. Предвижда се демонтаж на готварската печка на течно гориво, която не се ползва.  Няма монтирана вентилационна инсталация, а се ползват отваряемите прозорци за естествена вентилация, което не осигурява нормените параметри на работната среда.

2. Изисквания за същността, съдържанието и особеностите на проекта.

Предвижда се проектиране и монтаж на нова смукателна вентилационна инсталация.

Новата вентилация да бъде съобразена със съществуващата и предвиждана организация на работните зони, за да се  осигурят нормените параметри на работната средата, да се избегне образуването на конденз в приземния етаж и корозиране на вътрешните металлоконструкции и уреди.

3. Обем на проектните работи. Основни технико-технологични параметри.

Да се проектира нова локална смукателна вентилация, която да обхване уредите, отделящи газове, влага и отработен въздух, и да ги отстрани от помещението.
	Местоположението на засмукващите устройства (решетки, дюзи и др.) ще се определи  чрез заснемане на място, съгласно предвижданото преустройство на работните зони и разположение на уредите и други точки на емисии. За отвеждане в атмосферата на дима, парите, вредностите и отработения въздух, ако е възможно, да се ползва съществуващ комин на демонтираната кухненска печка по посока към зенита, съобразно  размерите  на  строителните  конструкции  (височинно и според розата на ветровете).

Не се предвижда монтаж на нагнетателна инсталация. Инсталацията ще работи на ръчен режим.

Да се спази допустимо  ниво на шум и вибрации на инсталацията.

Проектът  да съдържа част „Вентилация”.

Проектът да съдържа обяснителна записка и работни чертежи със ситуации, изясняващи височината на монтажа и взаимното разположение на каналите, вентилаторите, номерация на въздуховодите, аксонометрия на инсталациите с означени размери, дебит, скорости; необходимата арматура; върху плановете се отбелязват регулиращите клапани и сеченията.

Посочват се указания за боядисването и оцветяването, за антикорозионната защита, за нанасянето на стрелки, надписи и други указателни знаци;  изисквания към изолационните работи с определяне на вида и дебелината на изолацията;  указания за параметрите на изпитванията, извършвани след приключване на монтажа, както и за настройката на инсталацията.

4. Допълнителни изисквания.

Да се изготви количествена сметка за предвидените монтажни работи и доставки.

5. Изходни данни

При проектирането да се ползват данни от Община Лясковец и оглед на място.

Да се спазят изискванията на:

1. Чл. 169 от ЗУТ.

2. Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия -ДВ бр. 68/2005 год., бр. 20/2006 год.

3. Наредбата от 02.08.2004 г. за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

4. Наредба № 6/2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

5. Наредба № IЗ-1971 от 29 октомври  2009 г. за строително-технически  правила и норми  за осигуряване безопасност при пожар.

6. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

7. Всички действащи закони и нормативни документи касаещи настоящето техническо задание.

6. Оформление на проекта

Проектът да се  изработи във фаза технически проект в части съгласно т. 3 на заданието на хартиен носител в 4 екземпляра и да съдържа материали съгласно Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

август 2011 г.					Съставил:

/инж. Р. Христов/