ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ОДОБРЯВАМ:

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: Изготвяне на инвестиционен проект за Позиция І „Проектиране и изграждане (инженеринг) на система за автоматично регулиране на отоплителна инсталация в сградата на общинска администрация”

1. Описание на съществуващото положение

Сградата на общинска администрация град Лясковец е триетажна масивна със сутеренен етаж. Покривът е скатен с дървена конструкция, покрит с керемиди.

Котелното помещение се помещава в сутеренния етаж. Монтирани са два броя котли тип ОН 550, всеки с мощност 639,1 kW, които са комплектовани с автоматични двустепенни газонафтови горелки RIELLO, модел GI/EMME 600, тип 497 Т1, максимална топлинна мощност 640 kW, година на производство 2005, работно налягане P=100mbar. Захранването на котелната централа с природен газ става от ГРЗП на обект-Община, чийто изход е в близост до котелното помещение и изведен подземно. Регулирането  е ръчно. Циркулацията на топлоносителя е принудителна и се осъществява с циркулационни помпи WILO, тип TOP-S 50/7 – 2 броя - основна и резервна. Помпената група е разположена на подаващата вода. Монтирани са два броя вентилатори – работен и авариен, който следва да се включва след загазяване на помещението над допустимото. Отоплителната система в сградата е от отворен тип, разширителният съд е разположен в подпокривното пространство.

2. Основна цел на техническото задание:

Да се изготви идеен, а след подписване на договор за изпълнение и инвестиционен в изискващите се части в работна фаза за изграждане на автоматично управление на газови горелки на два броя котли в сградата на общинска администрация, чрез трипътен смесителен мотор вентил и контролер за регулиране на отоплението в зависимост от външната температура. Монтаж на сензори за температура на външния въздух, сензор за температура на потока и стенен панел с дисплей на режимите.

Целта на проекта е подобряване условията на труд на администрацията, както и създаване на ефективна, надеждна и енергоспестяваща система за отопление. Основно гориво – природен газ.

3. Изисквания към проекта

Работния проект да съдържа:

І. Машинно – технологична част:

Ще се извърши преустройство на отоплителната инсталация в котелното помещение на сградата на общинска администрация, чрез въвеждане на автоматично управление и температура с понижение, като температурата на потока на отоплителния контур се регулира в зависимост от външната температура.

Между котлите и циркулационната помпа се вгражда трипътен смесителен мотор вентил и контролер за регулиране на отоплението в зависимост от външната температура (регулатор по външна температура, комплект с датчици). Контролерът 230V AC / 50Hz се монтира на стена и има изходи за управление на мотор вентила и циркулационната помпа. Също така се монтират сензори (датчици) за температура на външния въздух, сензор за температура на потока и стенен панел с дисплей на режимите и температурата. Посредством мотор вентила се управлява температурата на потока на отоплителния контур в зависимост от външната температура. На контролера се монтира аналогов часовник, отчитащ режима на понижена температура.

Проектирането и СМР по котелната инсталация се изпълняват в съответствие с  Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Тръбната мрежа се изпълнява от стоманени тръби с доказани параметри за горна граница на температурата, якостни показатели, плътност за дифузия на кислорода и експлоатационен живот (за пластмасовите тръби).

II. Част Електро, КИП и А

Ако е възможно да се ползват изградените и действащи в момента осигурителни и др. инсталации или да се предвиди преустройството им.

ІІІ. Част „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ)”.

Мероприятията по БХТПБ да се разработят по следната номенклатура на факторите:

- обезопасяване на производственото оборудване - код 01;

- микроклимат - код 02;

- чистота на въздуха - код 03;

- пожарна безопасност - код 09

ІV. Част „Пожарна безопасност”.

С обхват и съдържание съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

V. Допълнителни изисквания.

V.1. Определена е категория С, за качеството на обитаемата среда, съгласно приложение № 9 към чл. 191, ал. 2 от Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

V.2. Да се представи количествено – стойностна сметка по проектните строително – монтажни работи.

V.3. Да се представят необходимите лицензии за проектиране, изпълнение, гаранционна и следгаранционна поддръжка на отоплителната система.

V.4. Изготвеният проект да се съгласува с одобряващите инстанции, като таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.

VІ. Общи изисквания.

При изготвянето на техническия проект да се обърне внимание още на следните неща:

- технически изисквания при изработката и монтажа на елементите, свързани с преустройството на отоплителната инсталация;

- сертификати на материалите;

- контрола на заварочните съединения;

- декларации за правоспособност, обема и начина на задължителните изпитания, антикорозийна защита и др;

- начина за въвеждане в експлоатация на инсталацията – необходими документи;

- безопасност и хигиена на труда и организация на работата по БХТПБ;

- промишлени вредности и опасности, произхождащи от предвиденото оборудване и технология;

- микроклимат и чистота на въздуха;

- пожарна безопасност;

- опазване на околната среда, водите, почвата и въздуха.

4. Изходни данни

Да се спазят изискванията на:

БДС EN  12828:2003 Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни системи с топлоносител вода

БДС EN ISO 22391-2:2010. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT). Част 2: Тръби (ISO 22391-2:2009)

БДС EN 1048:2000. Топлообменници. Течностни охладители с принудителна конвекция. Процедура за изпитване за определяне на работната характеристика

БДС EN 1983:2006 Индустриална арматура. Стоманени сферични вентили

БДС EN 1254-2 Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 2: Фитинги с краища за свързване под налягане с медни тръби

БДС EN 1057:2006 Медни тръби

БДС EN 1254-1:2001 и БДС EN 1254-2:2001 Фитингите за медните тръби следва да отговарят

БДС EN 1092-1:2008 Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN.

БДС EN 10216-2:2003 Безшевни стоманени тръби

БДС EN 10253 Фитинги за челно заваряване

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане от 19.08.2008 година

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Всички действащи закони и нормативни документи касаещи настоящето техническо задание.

Българския държавен стандарт (БДС);

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Инструкция №1/27.10.1981 г. за обема и съдържанието на частта „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност” към проектите.

5. Оформление на проекта

Проектът да се  изработи във фаза работен проект в части съгласно т. 3 на заданието на електронен и хартиен носител в 3 екземпляра и да съдържа материали съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

май  2014 г.		Съставил:

В. Чилев – Главен специалист „АС” в Дирекция ТУОСЕИ”