ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка за строителство с предмет:

„Строително – монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост

на територията на Община Лясковец”

# І.  ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи и топлотехнически мероприятия за подобряване общото състояние и намаляването на енергийните разходи при експлоатацията на сградите общинска собственост, предмет на обществената поръчка.

Настоящата обществена поръчка включва следните обособени позиции:

Позиция І - Проектиране и изграждане (инженеринг) на система за автоматично регулиране на отоплителна инсталация в сградата на общинска администрация;

Позиция ІІ - Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за ремонт на електрически инсталации в ЦДГ „Пчелица” – гр. Лясковец, ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец и ЦДГ „Славейче” – гр. Лясковец;

Позиция ІІІ - Строително-монтажни работи на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец, ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец, ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял и ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево.

# ІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, работните чертежи и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. При неясноти в количествената сметка /КС/, или противоречия между спецификацията и КС, за меродавна се счита Техническата спецификация.

СМР следва да се изпълняват в съответствие с изготвените проекти и условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. 	Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

1. Проектиране и изграждане (инженеринг) на система за автоматично регулиране на отоплителна инсталация в сградата на общинска администрация

2. Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за ремонт на електрически инсталации в ЦДГ „Пчелица”, ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Славейче” в град Лясковец;

3. Строително - монтажни работи на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец, ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец, ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял и ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево.

4. Съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

5. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

6. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

# 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

# 1.1. Общи положения

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение. Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

Като допълнение на условията на договора посочените по-долу думи и изрази имат следните значения:

а). „Таблица”, „Количествена таблица” или „Количествена сметка” означава документ, представляващ част от договора, в който са въведени общи точки и количество за работа, труд, материали, изделия и услуги, необходими за изпълнението на договора.

б). „Цена” означава единичната цена, дадена в Количествената сметка, при която изпълнителят поема задължението да изпълни определена работа и да осигури искания материал, изделие или обслужване, описани в съответните точки.

в). „В писмена форма” или „писмено” означава всеки написан или напечатан текст, който е подписан и адресиран до изпълнителя с цел да бъде ръководен и напътстван.

1.2. Стандарт за работата и за материалите

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски.

# 1.3. Съответствие на стандарти и норми

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

Всички EN засягащи техническата спецификация ще бъдат включвани след тяхното превеждане на български език.

1.4. Щети при извънредни обстоятелства

Като щети при извънредни обстоятелства се приемат всички щети, предизвикани на обекта и отделните видове работи, от събития, които са изключителни и непредвидими и за които Изпълнителят е взел всички нормални предпазни мерки.

Не се считат за щети при извънредни обстоятелства щетите нанесени от: обилни валежи, наводнения или замръзвания. Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, за да предотврати появата на подобни щети, а ако те въпреки всичко се появат, трябва веднага да предприеме действия за тяхното отстраняване.

В случай на щети при извънредни обстоятелства, те трябва да бъдат обявени от Изпълнителя веднага след настъпването, но не по-късно от пет дни. Стойността на ремонтните работи за възстановяване на щетите, обхваща само работите, които трябва да се извършат за отстраняване на нанесените повреди по уточнените вече в Договора цени. Това важи и за случаите, когато щетите при извънредни обстоятелства са нанесени в периода между завършването и приемането на обекта.

Щетите при извънредни обстоятелства, нанесени на все още не приети или не измерени работи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

1.5. Поддържане на съоръженията и обекта до окончателното им приемане от възложителя

През периода от завършване на строителството до окончателното приемане на обекта Изпълнителят е гарант за своята работа и е длъжен да доставя и подменя материалите, които не отговарят на изискванията на тази Техническа спецификация, да ремонтира появилите се повреди, включително и тези от износване. Всички работи през този период трябва да се извършват своевременно и са изцяло за сметка на Изпълнителя.

ІІ. ПОЗИЦИЯ І.

Проектиране и изграждане (инженеринг) на система за автоматично регулиране на отоплителна инсталация в сградата на общинска администрация

# 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на общинска администрация град Лясковец е триетажна масивна със сутеренен етаж. Покривът е скатен с дървена конструкция, покрит с керемиди.

Котелното помещение се помещава в сутеренния етаж. Монтирани са два броя котли тип ОН 550, всеки с мощност 639,1 kW, които са комплектовани с автоматични двустепенни газонафтови горелки RIELLO, модел GI/EMME 600, тип 497 Т1, максимална топлинна мощност 640 kW, година на производство 2005, работно налягане P=100mbar. Захранването на котелната централа с природен газ става от ГРЗП на обект-Община, чийто изход е в близост до котелното помещение и изведен подземно. Регулирането  е ръчно. Циркулацията на топлоносителя е принудителна и се осъществява с циркулационни помпи WILO, тип TOP-S 50/7 – 2 броя - основна и резервна. Помпената група е разположена на подаващата вода. Монтирани са два броя вентилатори – работен и авариен, който следва да се включва след загазяване на помещението над допустимото. Отоплителната система в сградата е от отворен тип, разширителният съд е разположен в подпокривното пространство.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на настоящата позиция от обществената поръчка е изготвяне на инвестиционен проект и извършване на СМР за преустройство на отоплителната инсталация в котелното помещение на сградата на общинска администрация, чрез въвеждане на автоматично управление и температура с понижение, като температурата на потока на отоплителния контур се регулира в зависимост от външната температура.

2.1. Изпълнението на строително - монтажните работи (СМР) ще се извърши на основание разработен инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

2.2. Вложените продукти да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение, или

признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по точка а) и точка б).

в). да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Участникът трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора да изпълнение. Всички материали да са с високо качество и да се доставят със сертификат за качество, каталози, описание за монтаж и поддръжка, да са нови, без повреди и чисти.

Котелна инсталация:

Между котлите и циркулационната помпа се вгражда трипътен смесителен мотор вентил и контролер за регулиране на отоплението в зависимост от външната температура (регулатор по външна температура, комплект с датчици). Контролерът 230V AC / 50Hz се монтира на стена и има изходи за управление на мотор вентила и циркулационната помпа. Също така се монтират сензори (датчици) за температура на външния въздух, сензор за температура на потока и стенен панел с дисплей на режимите и температурата. Посредством мотор вентила се управлява температурата на потока на отоплителния контур в зависимост от външната температура. На контролера се монтира аналогов часовник, отчитащ режима на понижена температура.

Съдовете под налягане трябва да отговарят на „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане” от 19.08.2008 година. Оборудването на отоплителната инсталация да отговаря, както следва:

| Арматура тръбопроводна. Кранове сферични | БДС 16551:1986 |
| --- | --- |
| Тръби стоманени водо- и газопроводни | БДС 738:1985 |
| Отоплителни системи в сгради. Процедура за подготовка на документи за експлоатация, поддържане и използване. Отоплителни системи, неизискващи квалифициран оператор | БДС EN 12171:2003 |
| Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маси на единица дължина | БДС EN 10220:2004 |
| Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Части 1-12 | БДС EN ISO 10893:2011 |
| Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително. Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен монтаж | ## БДС IEC 60227-3:2002 |
| Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации | ## БДС 4305:1990 /Изменение 1:2002 |

Проектирането и СМР по котелната инсталация се изпълняват в съответствие с  Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Тръбната мрежа се изпълнява от стоманени тръби с доказани параметри за горна граница на температурата, якостни показатели, плътност за дифузия на кислорода и експлоатационен живот (за пластмасовите тръби).

Характеристиките, изискванията, методите за изпитване, производственият контрол на тръбите и съединенията (връзките и фасонните части между тях) се определят в съответствие с техническите спецификации на производителите и указанията за приложението им.

Електромонтажните работи да се изпълняват в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи.

Необходимите за контрола проверки, като прегледи, измервания и/или изпитвания, се извършват от квалифициран персонал на строителя (изпълнителя на електромонтажните работи) и/или от специализирани лаборатории.

Средствата за измерване, които се използват при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажните работи, трябва да съответстват на изискванията на приложимите за тях европейски стандарти.

За резултатите от основните електрически измервания и изпитвания се съставят протоколи. В зависимост от специфичните характеристики на обектите и техните съоръжения, в протоколите могат да се включват допълнително показатели, стойности на параметри, схеми, скици или други илюстративни материали.

Цялото оборудване и материалите на отоплителната инсталация на обекта да бъде изготвено, доставено и монтирано съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на производителя.

Изпълнителят на обекта ще изготви  и предостави на възложителя Инструкция /Ръководство/ за експлоатация, ремонт и поддръжка на новоизградената инсталация и оборудване.

Нормативна уредба:

БДС EN  12828:2003 Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни системи с топлоносител вода

БДС EN ISO 22391-2:2010. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT). Част 2: Тръби (ISO 22391-2:2009)

БДС EN 1048:2000. Топлообменници. Течностни охладители с принудителна конвекция. Процедура за изпитване за определяне на работната характеристика

БДС EN 1983:2006 Индустриална арматура. Стоманени сферични вентили

БДС EN 1254-2 Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 2: Фитинги с краища за свързване под налягане с медни тръби

БДС EN 1057:2006 Медни тръби

БДС EN 1254-1:2001 и БДС EN 1254-2:2001 Фитингите за медните тръби следва да отговарят

БДС EN 1092-1:2008 Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN.

БДС EN 10216-2:2003 Безшевни стоманени тръби

БДС EN 10253 Фитинги за челно заваряване

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане от 19.08.2008 година

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

При изграждането на елементите, свързани с преустройството на отоплителната инсталация се спазва одобрения инвестиционен проект и се влагат строителни продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди,  които съответстват на техническите спецификации, предвидени с проекта, и на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строежите, като се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.

ІІІ. ПОЗИЦИЯ ІІ.

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за ремонт на електрически инсталации в ЦДГ „Пчелица”, ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Славейче”, град Лясковец

# 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ЦДГ „Пчелица" се намира в кв.28, парцел V, кад. №193 по плана на гр. Лясковец, съгласно АОС №1 от 22.01.1997г. Сградата на ЦДГ „Пчелица” е въведена в експлоатация през 1966 год. Тя представлява стоманобетонна конструкция - носещи колони и плочи; тухлен зид – плътна тухла 35 см. Покривът по първоначален проект е бил плосък, впоследствие е покрит с гладка ламарина с лек наклон. Сградата е двуетажна и сутерен. На първи и  втори етаж са разположени спални помещения, занимални, тоалетни, коридори и др. Под цялата сградата има сутерен, в който са поместени кухненски помещения, котелно помещение, складове, кабинет и други. От юг е основния вход за детската градина. ЗП – 437,3 кв.м. Сградата на ЦДГ „Пчелица” разполага с архитектурно заснемане – Приложение Т1 – 3 листа.

Електрическото захранване на ЦДГ „Пчелица", гр. Лясковец е изградено по схема на захранване на обект трета категория. За сградата има монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение 400/230 V от трафопост 20/0,4 kV. От главното разпределително ел.табло, намиращо се в сутерена на сградата, с магистрални линии се захранват отделните подтабла, разположени на всеки от двата етажа и в котелното помещение. Осветителните тела в цялата сграда ще бъдат подменени в настоящата 2014 година с нови, енергийно ефективни осветители, в рамките на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност.

ЦДГ „Радост” се намира в кв.109, парцел ІІІ, кад. № 539 по плана на гр. Лясковец, съгласно АОС № 2 от 22.01.1997г. Сградата на ЦДГ „Радост” е въведена в експлоатация през 1973 год. Същата представлява   стоманобетонна конструкция - носещи колони и плочи; тухлен зид – решетъчна тухла 25 см. Сградата е двуетажна и сутерен. На първи и  втори етаж са разположени спални помещения, занимални, тоалетни, коридори и др. Под цялата сградата има сутерен, в който са поместени кухненски помещения, котелно помещение, складове, физкултурен салон и други. Застроената площ на обекта е 383 кв.м. . Сградата на ЦДГ „Радост” разполага с архитектурно заснемане – Приложение Т2 – 3 листа.

Електрическото захранване на ЦДГ „Радост", гр. Лясковец е изградено по схема на захранване на обект трета категория. За сградата на първи етаж е монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение 400/230 V от трафопост 20/0,4 kV. От главното ел.табло с магистрални линии се захранват отделните подтабла в сградата, разположени в сутерена (в кухня, перално и сушилно помещения), на втори етаж и в котелното помещение. Осветителните тела в цялата сграда са подменени през 2013 година с нови, енергийно ефективни осветители, в рамките на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност. На втори етаж осветителните тела са монтирани на окачен таван с топлоизолация от каменна вата, като осветителната инсталация остава над окачения таван.

ЦДГ „Славейче" се намира в кв.62, парцел Х, кад. №1251 по плана на гр. Лясковец, съгласно АОС №3 от 22.01.1997г. Сградата на ЦДГ „Славейче” е въведена в експлоатация през 1979 год. Същата представлява сглобяема стоманобетонна конструкция на два етажа и сутерен – едро-панелно строителство. На първи и  втори етаж са разположени спални помещения, занимални, тоалетни, коридори и др. Под цялата сградата има сутерен, в който са поместени кухненски помещения, котелно помещение, складове, физкултурен салон и други. От юг и север са основните входове за детската градина. ЗП – 416,15 кв.м. Сградата на ЦДГ „Славейче” разполага с архитектурно заснемане – Приложение Т3 – 3 листа.

Електрическото захранване на ЦДГ „Славейче", гр. Лясковец е изградено по схема на захранване на обект трета категория. За сградата има монтирано главно електромерно табло, което се захранва с напрежение 400/230 V от трафопост 20/0,4 kV. От главното ел.табло, разположено в отделно помещение в сутерена, с магистрални линии се захранват отделните подтабла в сградата – на първи и втори етаж и в котелното помещение. Осветителните тела в цялата сграда са подменени през 2013 година с нови, енергийно ефективни осветители, в рамките на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Общото съществуващо състояние на електрическите инсталации в сградите на трите детски градини е следното:

Вътрешните електрически инсталации на детските градини са стари, амортизирани и създават потенциална опасност от електропоражения и предпоставки за възникване на пожари. Ел. инсталациите са изградени при построяване на сградите, с изключение на някои локални инсталации за захранване на допълнително монтирано оборудване. Съществуващите етажни разпределителни табла, главното ел. табло и ел. таблото към котелното са изпълнени при построяване на сградата, поради което е наложителна подмяната им с нови електрически табла със съвременна качествена малогабаритна комутационна апаратура, отговаряща на действащите наредби за електрически инсталации. Осветителните инсталации също са стари, с амортизирани кабели и ключове, което пречи на нормалното използване на инсталираните в помещенията нови енергийно ефективни осветителни тела, монтирани в рамките на осъществен през 2013 година проект (в ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Славейче“, в ЦДГ „Пчелица“ предстои през 2014г.). При съществуващото състояние на инсталацията възникват проблеми при включване/изключване на някои осветители, постоянно мигане на лампи и др. Съществуващите в момента евакуационни осветителни тела са включвани допълнително към инсталацията и предизвикват смущения на близките осветителни тела. В лошо състояние са инсталациите за контактите и таблата, в отделни обслужващи помещения има открити, дори свободно висящи необезопасени кабели, повредени и опасни ключове и контакти, открити разклонителни кутии.

За преценка на съществуващото състояние кандидатите за изпълнение на настоящата обществена поръчка следва задължително да извършат оглед на помещенията в сградите на трите обекта!

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на настоящата Позиция II от обществената поръчка е изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт и оптимизация на електрическите инсталации в сградите на три детски градини в гр. Лясковец в т.ч. на ел. инсталациите за осветление, контакти и ел. табла.

Ел. инсталация за осветление, контакти и табла

Изпълнението на строително - монтажните работи е на основание разработен и одобрен инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Електрически табла – във всеки един от обектите в Позицията има по едно главно разпределително електромерно табло и разпределителни етажни ел. табла – по едно на етаж и табла в обслужващи помещения – кухня, перални и сушилни и котелни помещения. Следва да се предвиди подмяна на всички етажни табла и реконструкция на главно разпределително табло, като се използва съвременна малогабаритна комутационна апаратура, включително автоматични предпазители и дефектно-токова защита за контактите. Местата на таблата не се променят. Окабеляване, оразмеряване и при необходимост подмяна на захранващите кабели към главното разпределително табло.

Апаратурата в ел.таблата да се предвиди с автоматични прекъсвачи, оразмерени по работния ток на съответния извод и снабдени със защити срещу претоварване и къси съединения.

Да се заложат минимални изисквания към електрическите табла, съобразени с предназначението на обекта – заключваеми, метални, вандалоустойчиви. На всеки извод в таблата да се монтира табелка с неизтриваем надпис към кой консуматор отива.

Кабелните линии н.н. от главното ел.табло до разпределителните ел.табла при необходимост от подмяна да се изпълнят със силови кабели с медни жила и PVC изолация. Сеченията на кабелите да се изчислят по допустимо токово натоварване и допустим пад на напрежението. Да се ползват стоманени перфорирани кабелни скари и носачи, като се обърне особено внимание на защитата от корозия, декларирана от производителя. Всеки кабел да има маркировка от производителя за типа и сечението му през определени интервали /липса на конкретни изисквания в действащите наредби, в проекта следва да се специфицират интервалите/ при полагането им  върху кабелната скара. Вертикалните кабелни пътища да се определят с оглед лесното обслужване при експлоатацията на сградите.

Да се предвиди изместване във външни съседни помещения или изолиране и подяна с нови на сега съществуващите ел. табла в котелните и в кухненските блокове извън помещенията, в които се ползва газ, с цел спазване изискванията на Наредба IЗ-1971 от 2009 г. за строително-техническите норми за осигуряване безопасност при пожар и изолиране на тоководещите и искрящи елементи от потенциално взвривоопасна среда (евентуална опасност от изтичане на газ).

Вътрешни ел. инсталации за контакти и осветление

Монтират се контакти тип „Шуко” с предпазна капачка и защитно занулени. Инсталацията за контактите се изпълнява с 3-жилен меден проводник (тип ПВВМ-Б1 3х2,5мм2 или еквивалентен), скрито под мазилката в гофрирани тръби или изтеглен в кабелни канали. Прехода от едно помещение в друго ще се извърши с кабели, монтирани в кабелни канали. Трифазните контакти ще се изпълнят с кабел СВТ 5х4мм2. В зависимост от разполагането на обзавеждането могат да се използват кабелни канали с вградени в тях контакти. Токовите кръгове за контактите да са снабдени със защитни прекъсвачи с номинален ток на сработване 30mA.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника. Да се предвиди подмяна или обезопасяване/затваряне с капачка на съществуващите разклонителни кутии.

По отношение на осветителната инсталация следва да се има предвид, че осветителните тела са подменени с нови, енергийноефективни осветители и не се предвижда подмяна на жилищното/работното осветление.  В участъците, където осветителна инсталация е открита и амортизирана, същата се подменя с 3-жилни медни проводници, изтеглени в кабелни канали или скрито под мазилката в гофрирани тръби (проводник ПВВМ-Б1 3х1,5мм2 или еквивалентен). Всички токови кръгове да са надписани в изводите на таблата. Подменят се всички ключове за осветление, като същите се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на 10см от касата на вратата. В помещенията за пребиваване на деца в детски заведения ключовете се монтират на височина 1,50м от пода. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

В сградите е необходимо да се предвидят и монтират с отделно захранване аварийни и евакуационни осветителни тела, задължителни съгласно действащите наредби за правилата и нормите за осигуряване на пожарна безопасност, както следва:

- аварийно осветление - комбинирани аварийни осветителни тела, в които едната лампа е свързана към автономен източник на ел. енергия, акумулаторна батерия и инвертор, включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на 1 час.

- евакуационно осветление - осветителните тела на евакуационното осветление се захранват от собствен независим източник - акумулаторна батерия и инвертор, включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на минимум 1 час.

Захранването за аварийното и евакуационно осветление да бъде чрез отделни кабелни линии, различни от захранването на останалите осветители.

- Силовата инсталация за захранване на ел.консуматори от ОВ и ВиК съоръженията и кухненско оборудване да се проектира с кабели с PVC изолация и медни жила, положени в кабелни канали. Силовите кабели да се оразмерят по допустимо токово натоварване и допустим пад на напрежението.

- Заземителна инсталация

Да се проектира и изпълни заземителна инсталация на сградите, като до всички табла се предвиди заземителна шина или защитен  проводник. По отношение на мерките за безопасност електрическата инсталация в обектите да бъде проектирана по схема TN-C-S.

При ремонта на ел. инсталациите в сградите на детските градини следва да  бъде проверено преходното съпротивление на защитното заземление на ел. таблата, както и защитното зануляване на всички контакти, което да бъде отразено в протокол от лицензирана лаборатория

Инвестиционният проект за ремонт на електрическите инсталации следва да е изготвен на база архитектурни планове (архитектурно заснемане), като се заснеме съществуващото състояние на ел. инсталациите и се предвидят всички необходими дейности по ремонта, за привеждането им в съответствие с действащите нормативни изисквания за устройство и безопасна експлоатация на електрическите уредби, електропроводните линии и електрообзавеждането. Проектът следва да съдържа следните видове ел. инсталации:

-Електрозахранване и разпределителни табла.

-Инсталация ключове и контакти.

Нормативна уредба

БДС 16291:1985, Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид

БДС 4305:1990 Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации

БДС 11241-78 Кутии разпределителни кабелни

БДС EN 60439-1:2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999+A1:2004) – стандарт за ел.табла

БДС EN 60898-1:2006 Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2003/A1:2003)

Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

ІV. ПОЗИЦИЯ ІІІ.

Строително - монтажни работи на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец, ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец, ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял и ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. Строително - монтажни работи на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец

Предмет на строителните дейности на обекта е стрехата на сградата, както и отводнителната инсталация на покривната конструкция. Сградата е панелна, като покривната конструкция е изградена от покривни панели покрити с керемиди на летвена обшивка. Стрехата е обкована с дървена обшивка на летви. Отводняването на покрива, става посредством външна система от улуци  и водосточни тръби.

Необходим е цялостен ремонт на дъсчената обшивка на стрехата, като новата обшивка се монтира върху съществуващата, с цел да се запази външната топлоизолация на сградата. Закрепването, става чрез анкериране в покривната плоча. Необходима е цялостна подмяна на челната дъска, като новата покрие старата и новата обшивка на стрехата. Предвижда се и частична подмяна и ремонт на отводнителната инсталация, като се запази броя на водосточните тръби.

1. Оборудване на строителната площадка

Оборудването на строителната площадка включва разходи за доставка, монтаж и демонтаж на елементи, материали и оборудване, които служат за организация и функциониране на строителния процес в зависимост от организацията на работа на строителя и в съответствие със законовите изисквания. Такива са например:

- необходимо скеле, хаспел и/или други повдигателни и/или предпазващи съоръжения, предпазни парапети, колани и др. в зависимост от организацията на работата и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

- ориентировъчна височина на сградата -

- ориентировъчна височина на стрехата - ;

- противопожално табло;

- фургон за работниците, техн. ръководител, химическа тоалетна.

2. Материали

  - Челна дъска 2.5/ 35 см по дължина на стрехите.

Доставка и монтаж на челна дъска от иглолистен дървен материал с максимална влажност по БДС 20 %, като се приковава към челото на стоманобетонна покривна плоча. Дъската да бъде обработена на абрихт и фреза, за добър външен вид. Финишна обработка на челната дъска за защита от влага и UV - лъчи с траен и устойчив материал, например по системата на OSMO или еквивалентна в два слоя.

2.2. Доставка и монтаж на дървени летви със сечение 35х50 мм. от бичен иглолистен материал с максимална влажност  по БДС 20% и приковаването им върху съществуващата дървена обшивка, чрез анкериране към стоманобетоновата покривна плоча.

  - Дъсчена обшивка по стреха (ламперия).

Доставка и монтаж на дъски от иглолистен дървен материал с максимална влажност по БДС 20 %, като се приковава към нова дървена скара анкерирана директно за стоманобетоновата покривна плоча, без демонтаж на съществуващата дъсчена обшивка. Дъските да бъдат обработени на абрихт и фреза, за добър външен вид. Финишна обработка на ламперията за защита от влага и UV - лъчи с траен и устойчив материал, например по системата на OSMO или еквивалентна в два слоя.

2.4. Строително-метални и тенекеджийски работи.

Строително-металните се извършват и приемат съгласно изискванията на Правилника за приемане на строително-метални/железарски/ и тенекеджийски работи, утвърдени със заповед № РД 14-02-1236 от 17.12.1985 г. на МССУ.

Включени са следните видове дейности:

- доставка и полагане на улук от горещопоцинкована ламарина (Zn 275) по дължината на стрехата, включително необходимите аксесоари, свързващи части, Т- части, скоби, ъгли  и др. подобни. Диаметър на улуците - 150 мм. Дебелина на ламарината мин. 0,6 мм.

- доставка и монтаж на водосточна тръба от горещопоцинкована ламарина (Zn 275), включително необходимите аксесоари, свързващи части, колена, муфи, скоби и др. подобни. Диаметър 120 мм. Дебелина на ламарината мин. 0,6 мм.

Поцинкованата стоманена ламарина трябва да отговаря на следните стандарти : БДС EN 10142:1998+A1:1998; БДС EN 10147:1998+A1:1998; БДС EN 10143:1997

ІІ. Строително - монтажни работи на ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец

Предвижда се:

- демонтаж на съществуваща хидроизолация, почистване и направа на армирана цименто-пясъчна замазка, смяна на воронки, грундиране и полагане на нова хидроизолация. Хидроизолацията е от  воалит на газопламъчно залепване;

- изработване на становище на инженер конструктор с указания за изпълнението на монтаж на слънцезащитно покритие на балкони на ІІ етаж;

- изработка и монтаж на слънцезащитно покритие на балкони на ІІ етаж.

1. Изпълнение

При демонтажа на съществуващата хидроизолация, не се предвижда демонтаж на ламаринена обшивка по покривен надзид. След демонтажа на хидроизолационната мембрана, основата трябва да бъде добре подготвена за полагане на армирана цименто-пясъчна замазка, като едновременно с подготовката, да се предприемат и действия по демонтаж и подмяна на воронките.

Основата, върху която се полага хидроизолацията има важно значение за нейните експлоатационни качества. На първо място трябва да се осигури здравина на основата, която да не позволява при натоварване  на хидроизолацията тя да бъде силно деформирана или скъсана. В случая тя ще се полага върху армирана замазка.	Когато слоят от цименто-пясъчната замазка няма необходимата якост или е нарушен, трябва да се отстрани и да се изпълни нов слой. Трябва да се отстранят остри ръбове по повърхността на замазката, а така също и големи вдлъбнатини. Преди полагането на хидроизолацията, основата на покрива трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания. Грундирането преди полагане на слоя хидроизолация  е с цел подобряване на адхезията с основата. Грундирането може да стане с два вида грунд – битум разтворен в бензин и битумно водна емулсия. Върху грунда чрез газопламъчно залепване ще се положи един пласт APP мембрана (атактен полипропилен) и един завършващ слой  воалит /усилен с посипка. Битумните хидроизолации, който ще се влагат са с армираща основа, разположена в средната третина от дебелината им. Хидроизолациите  се залепват за основата и помежду пластовете посредством газопламъчно нагряване, при което битумът разположен от долната страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролята на лепило. По тази причина дебелината на битумната мушама, предназначена за газопламъчно залепване, трябва да бъде не по-малка от 3,0мм, като често варира в интервала 3-5мм. Мушами с дебелина под 2,5мм не се препоръчват за газопламъчно полагане.

2. Нормативна  уредба

БДС EN 13707:2004+A2:2009, Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики

БДС EN 13859-1:2010. Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на огъваеми прегради. Част 1: Подпокривни огъваеми прегради за покриви c малки прекъснати елементи.

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012. Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави.

НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. За проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

БДС EN 1993-1 Проектиране на стоманени конструкции. Общи правила и правила за сгради.

БДС EN 1993-2 Проектиране на стоманени конструкции.

ІІІ. Строително - монтажни работи на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял

Предвижда се демонтаж на съществуваща дървена дограма и монтаж на дограма от PVC профили.

  - Изпълнение.

Има няколко основни показатели, на които трябва да отговаря качествено изработеният прозорец от PVC профили, за да изпълнява най-добре предназначението си - добра топлоизолация, шумоизолация с дълъг период на експлоатация.

Дограмата, която ще се доставя на строежа трябва да бъде най-малко със следните технически характеристики:

- петкамерен  PVC профил, с минимална дебелина на профила 70 мм;

- стъклопакет от нискоемисионно стъкло за повишаване топлоизолацията;

- регулируем обков;

- общият коефициент на топлопроводимост на дограмата заедно със стъклопакета да не надвишава К=1,7 W/m2K

- общият коефициент на топлопроводимост на дограмата заедно със стъклопакета да не надвишава К=1,7 W/m2K.. При различна дебелина на стъклата в стъклопакета се повишава и шумоизолацията.

- задължителни са водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага навън.

  - Технологични изисквания

Частта около прозореца във вид на тясна лента с ширина около 10-30 см се изолира обикновено с XPS с дебелина от 2 см,тъй като най-често това е максималната възможна дебелина, която позволява рамката на прозореца. Изисква се използването на XPS, тъй като е по-твърд и гарантира здравината на тази част, която е по-уязвима поради достъпността си откъм прозореца. Задължително се поставят и армиращи пластмасови ъгли с мрежа по външните ръбове. Преди залепването на лентите от XPS е желателно да се извърши подравняваща замазка, за да да се гарантира плътното прилепване на изолационния материал. Дейността приключва с шпакловане с шпакловъчни смеси. Преди обръщане по рамките около прозорци/врати с XPS, задължително следва да се запълнят и подмажат с вароциментов разтвор образуваните фуги между стените и новоположената дограма. При монтажа на новата дограма, задължително същата да бъде оборудвана с вътрешни PVC подпрозоречни дъски. На някои от прозорците ще бъдат монтирани и неотваряеми комарници.

Всички прозорци да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, топлонепропускливост, ветроустойчивост, шумоизолация и здравина на профилите и сглобката. Да отговарят минимум на клас RA6 за устойчивост на дъжд. Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури. Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

Всички размери на дограмата се вземат задължително с мярка от място.

3. Нормативна уредба

БДС 12543-82 Система за осигуряване на геометрична точност в строителството. Допуски на геометрични параметри

БДС EN 477-2002  Профили от непрастифициран половинил хлорид/ PVC-U /за производство на врати и прозорци.Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили.

БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим.

БДС EN  14608-2005  Прозорци. Определяне на устойчивост на вертикално натоварване.

БДС EN 479-2002  Профили от непрастифициран половинил хлорид/ PVC-U/за производство на врати и прозорци.. Метод за определяне ня топлинното свиваве.

БДС EN – 1279-1:2005 – Стъкло за строителство. Стъклопакети Част1 : Общи положения ,допустими отклонения на размерите и правила за описание на системата.

БДС EN 1154:2001/А1/2003/АС:2006 – Брави и строителен обков.

БДС EN ISO 12567-2:2006 -Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 2: Покривни прозорци и други релефни прозорци (ISO 12567-2:2005)

БДС EN ISO 12567-1:2006 Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2000)

БДС EN 1026:2003 Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

БДС EN 1026 и БДС EN 12207; Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация

БДС EN 1027 и БДС EN 12208 Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация

БДС EN 12210 и БДС EN 12211 Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър. Метод за изпитване

ІV. Строително - монтажни работи на ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево

Предвижда се демонтаж на съществуваща дървена дограма и монтаж на дограма от PVC профили.

1. Изпълнение.

Има няколко основни показатели, на които трябва да отговаря качествено изработеният прозорец и врата от PVC профили, за да изпълнява най-добре предназначението си - добра топлоизолация, шумоизолация с дълъг период на експлоатация.

Дограмата, която ще се доставя на строежа трябва да бъде най-малко със следните технически характеристики:

- петкамерен  PVC профил, с минимална дебелина на профила 70 мм;

- стъклопакет от нискоемисионно стъкло за повишаване топлоизолацията;

- регулируем обков;

- общият коефициент на топлопроводимост на дограмата заедно със стъклопакета да не надвишава К=1,7 W/m2K

- общият коефициент на топлопроводимост на дограмата заедно със стъклопакета да не надвишава К=1,7 W/m2K.. При различна дебелина на стъклата в стъклопакета се повишава и шумоизолацията. Задължителни са водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага навън;

- задължителни са водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага навън.

  - Технологични изисквания

Частта около прозореца във вид на тясна лента с ширина около 10-30 см се изолира обикновено с XPS с дебелина от 2 см,тъй като най-често това е максималната възможна дебелина, която позволява рамката на прозореца. Изисква се използването на XPS, тъй като е по-твърд и гарантира здравината на тази част, която е по-уязвима поради достъпността си откъм прозореца. Задължително се поставят и армиращи пластмасови ъгли с мрежа по външните ръбове. Преди залепването на лентите от XPS е желателно да се извърши подравняваща замазка, за да да се гарантира плътното прилепване на изолационния материал. Дейността приключва с шпакловане с шпакловъчни смеси. Преди обръщане по рамките около прозорци/врати с XPS, задължително следва да се запълнят и подмажат с вароциментов разтвор образуваните фуги между стените и новоположената дограма. При монтажа на новата дограма, задължително същата да бъде оборудвана с вътрешни PVC подпрозоречни дъски. На някои от прозорците ще бъдат монтирани и неотваряеми комарници.

Всички прозорци да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, топлонепропускливост, ветроустойчивост, шумоизолация и здравина на профилите и сглобката. Да отговарят минимум на клас RA6 за устойчивост на дъжд. Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури. Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

Всички размери на дограмата се вземат задължително с мярка от място.

3. Нормативна уредба

БДС 12543-82 Система за осигуряване на геометрична точност в строителството. Допуски на геометрични параметри

БДС EN 477-2002  Профили от непрастифициран половинил хлорид/ PVC-U /за производство на врати и прозорци.Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили.

БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим.

БДС EN  14608-2005  Прозорци. Определяне на устойчивост на вертикално натоварване.

БДС EN 479-2002  Профили от непрастифициран половинил хлорид/ PVC-U/за производство на врати и прозорци.. Метод за определяне ня топлинното свиваве.

БДС EN – 1279-1:2005 – Стъкло за строителство. Стъклопакети Част1 : Общи положения ,допустими отклонения на размерите и правила за описание на системата.

БДС EN 1154:2001/А1/2003/АС:2006 – Брави и строителен обков.

БДС EN ISO 12567-2:2006 -Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 2: Покривни прозорци и други релефни прозорци (ISO 12567-2:2005)

БДС EN ISO 12567-1:2006 Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2000)

БДС EN 1026:2003 Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

БДС EN 1026 и БДС EN 12207; Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация

БДС EN 1027 и БДС EN 12208 Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация

БДС EN 12210 и БДС EN 12211 Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър. Метод за изпитване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

Да се спазва НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

1. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03)

2. От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

3.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.

3.2. По време на строителството да се спазват действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

3.3. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

3.4. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

3.5. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР).

3.6. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

3.7. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

3.8. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация изисквания към материалите.

3.9. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР.

3.10. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

3.11. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

3.12. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3.13. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

3.14. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Други специфични изисквания:

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.

5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

5.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

5.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

Задължения на изпълнителя:

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.

Технически и качествен контрол:

Авторският надзор ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица  съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

СРОК за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на участника, определен за изпълнител, в календарни дни, но не повече от:

- за Позиция І - до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнението на обществената поръчка;

- за Позиция ІІ - до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнението на обществената поръчка;

- за Позиция ІІІ - до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнението на обществената поръчка

Важно:

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие.